入河排污口设置申请书 入河排污口名称：_广安市广安区花桥镇污水处理站入河排污口 申请单位：广安市广安区住房和城乡建设局 申请日期：2025年6月25日

| 入河排污口类型 | 工矿企业入河排污口 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 城镇污水处理厂入河排污口 其他参照上述管理的入河排污口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置（申请）类型 | 新设 改设 扩大 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体1（申请单位）名称：广安市广安区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  | 四川省广安市广安区人民路96号 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 11511301008778255F |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 |  | 姓名：龚燕军 联系电话：李浩15123854212 |  |  |  |  |
| 行业类别 |  | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |
| 排放标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准 |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 |  | 尚未申请 |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 四川省广安市广安区花桥镇花桥村九组 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：花桥河（消水河） |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：长江流域 |  |  |  |  |  |
|  | 经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：106.694744° 纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：30.778291° |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | 连续 间歇 |  | 入河 方式 | 明渠 管道 泵站 涵闸 箱涵 其他：_______ |  |  |
| 是否共用 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 |  |  | 圆形截面：d=0.25m，S=0.196m2 |  |  |  |
|  |  |  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |
|  |  |  | 其他形状截面：S= m2 |  |  |  |
| 建成时间 | 202411 |  |  |  |  |  |
| 申请的入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） |  | 全年 |  | 特殊时段（__月至__月） |  |
|  |  |  | 污水排放量（万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计（单一责任主体只需填写此项） |  |  |  |  |  |  |
| COD | 50 |  | 109.5 | 54.75 |  |  |
| NH3-N | 5 |  |  | 5.475 |  |  |
| TN | 15 |  |  | 16.425 |  |  |
| TP | 0.5 |  |  | 0.5475 |  |  |
| / | / |  |  | / |  | / |
| 申请理由： 花桥镇现有污水处理站（花桥镇污水处理站二污）日处理能力为2000立方米，处理工艺为PASG工艺，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级B标。按照 2021年出版的《四川省建制镇生活污水处理设施建设和运行管理技术导则（试行）》要求，建制镇污水处理站日处理能力大于1000立方米，排放标准应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标。同时，花桥镇场镇2022年统计常住人口2.2万人，按照《四川省建制镇生活污水处理设施建设和运行管理技术导则（试行）》中心镇居民生活污水量定额100（L/人·d）计算，花桥镇场镇居民生活污水日产生量为2200立方米。花桥镇污水处理站现有设计排放标准和处理能力已不满足相关要求和实际需要，亟需升级改造。 根据广安市广安区发展和改革局《关于广安区乡镇污水处理厂（站）提质增效三年（2021-2023）行动项目（厂站）可行性研究报告的批复》（广区发改项〔2021〕8号）及广安市广安区人民政府办公室关于印发《广安市广安区花桥镇污水处理站提标改造项目建设方案》的通知（〔2022〕27号）以及现场调查情况，广安市广安区花桥镇污水处理站提标改造项目已建成但未投入运营，业主单位为广安市广安区住房和城乡建设局，项目建设内容为在原广安区花桥镇污水处理站内建设，并新增用地481.12m2，新建一座处理规模为3000m³/d的污水处理站，处理工艺为“AAO+MBR膜”工艺，具体工艺为“格栅→收集池→滚筒式微滤机→调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池一混合回流池→MBR膜池→清水池→紫外线消毒→达一级A标排放。”出水水质由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准限值提标改造为一级A标准，排放量由2000m3/d扩建至3000m3/d。依托现有工程排污口，不新增排污口。厂区达标废水通过一根长约8m的DN250混凝土管道排入花桥河，入河排污口位于厂区东南侧约8m处花桥河右岸（地理坐标为E106°41'41.81"、N30°46'42.99"，高程为343.99m）。 特此申请设置扩大入河排污口。 |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口设置论证结论： 根据《入河排污口监督管理办法（生态环境部部令第35号）》《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置（HJ 1386-2024）》，本次对广安区花桥镇污水处理站扩大入河排污口设置方案进行了论证，得出以下结论： A.广安区花桥镇污水处理站入河排污口类型为城镇污水处理厂入河排污口，本次设置类型为扩大入河排污口，广安区花桥镇污水处理站经本次提标改造后，入河达标尾水排放量为3000m3/d（109.5万m3/a），入河主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN，经污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918中一级A标准后其排放浓度分别小于50mg/L、10mg/L、5mg/L、10mg/L、0.5mg/L、15mg/L控制标准，对应污染物入河量分别小于CODCr 54.75t/a、BOD5 10.95t/a、NH3-N 5.475t/a、SS 10.95t/a、TP 0.5475t/a、TN16.425t/a，大大削减了入河污染物量。 B.广安区花桥镇污水处理站入河排污口位于四川省广安市广安区花桥镇花桥村九组，厂区达标废水通过一根长约8m的DN250混凝土管道排入花桥河，地理坐标为东经106.694744°，北纬30.778291°，排放方式为连续排放，其设置位置合理。 C.本项目正常排放情况对消水河COD、NH3-N、TP浓度贡献度较大，导致花桥河在排污口下游一定范围内水质超标，但本项目的建设将在现有基础上极大地消减花桥镇场镇污水污染物的入河量，对花桥河水环境将产生明显的正效应。 从预测结果看，项目非正常排放情况下，本项目将形成较大的污染带，本次预测评价范围末端（花桥河下游27540m汇入肖溪河处）水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，对花桥河现状水质有着明显的不利影响，同时会影响下一水功能区肖溪河水体水质。因此，运行期应加强污水处理设施与设备的维护，确保污水处理设施的正常运行，杜绝事故排水及其它风险排放行为的发生。 D.本项目污水经处理达标排放后，在排污口附近会对现状水质有一定影响，但主要集中在排污口附近范围内，影响可接受，且入河排污口论证范围内不涉及濒危水生生物栖息地、鱼类三场、鱼类洄游通道等敏感生态系统和生态保护目标问题。因此，花桥镇生活污水经处理达标后对入河排污口论证范围内水生生态的影响较小，不会对花桥河生物群落结构和生物量产生明显影响。 E.本项目建设符合生态环境分区管控要求；本次论证范围内不涉及生活饮用水源，无集中式生产、生活取水口。因此本项目入河排污口设置对生活饮用水水源无影响。不会影响花桥河堤防安全和河势稳定。 F.本次花桥镇污水处理站提标改造项目为新建一座处理规模为3000m³/d的污水处理站，处理工艺为“AAO+MBR膜”工艺，具体工艺为“格栅→收集池→滚筒式微滤机→调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池一混合回流池→MBR膜池→清水池→紫外线消毒→达一级A标排放。”主要构筑物为格栅池、收集池、滚筒式微滤机、调节池、一体化污水处理设备（AAO+MBR+清水池，共3组，单组1000m³/d）、污泥池、紫外线消毒设备、明渠等。广安区花桥镇污水处理站出水水质由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准限值提标改造为一级A标准，排放量由2000m3/d扩建至3000m3/d。依托现有工程排污口，不新增排污口。项目已建成运行，根据废水排放口监测结果，废水排放口各污染物均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准限值提标改造为一级A标准，污水处理工艺合理可行，且运行良好。 综上所述，花桥镇污水处理站提标改造项目扩大入河排污口设置合理。 |  |  |  |  |  |  |
| 污水排放路径图（排污单位-排污管线-入河排污口-受纳水体）： |  |  |  |  |  |  |